## 計算シート
<設置条件入力> |  |  |  |  | 盤の設置形式 (A～H)
| 盤の設置形式 (A～H) | A | タイプ
| 盤寸法 W （巾） | 1200 | mm
| H （高さ） | 2100 | mm
| D （奥行） | 800 | mm
| 内部発熱量 Pi | 600 | W
| 盤内目標温度 ti | 5 | ℃
| 最低外気温度 tu | -15 | ℃
| 安全率 α | 1
| 熱通過率 Ｕ | 5.5 | W/(㎡･K)
※最も温度が下がる夜明け前を想定し、日射の受熱量は０としています。
<計算式>
上記の条件からヒーター容量の目安となる必要発熱量PHを算出します。
先ず、盤内目標温度tiと最低外気温度tuの温度差ΔTは
となり、盤の放熱量Phは
〇盤の表面積S（ｍ2）
| にて表されます。 |  |  |  | A | 単独（自立）盤 周囲はフリー | S=2×H×（W＋D）＋W×D
| 必要発熱量PHは盤の放熱量Phと内部発熱量Piより |  |  |  | B | 単独（自立）盤 背面に壁 | S=W×（H＋D）＋2×D×H
[5 empty] | C | 連結盤の端部盤 周囲はフリー | S=D×（H＋W)＋2×W×H
[5 empty] | D | 連結盤の端部盤 背面に壁 | S=H×（W＋D)＋W×D
| にて算出できます。 |  |  |  | E | 連結盤の中間盤 | S=2×W×H＋W×D
<計算結果> |  |  |  |  | F | 連結盤の中間盤 背面に壁 | S=W×（H＋D）
| 設置状態 | 自立盤 周囲はフリー |  |  | G | 底面にキャスター付等 全面開放型 | S=2×H×W＋2×H×D＋2×W×D
|  | Aタイプ |  |  | H | 壁掛盤 | S=H×W＋2×H×D＋2×W×D
| 盤の表面積 S | 9.36 | ㎡ |  | 【注記】
| 盤の放熱量 Ph | 1029.6 | W | 安全率を1として計算 |  | １）計算値及び選定された結果は、あくまで目安であり、
| 必要発熱量 PH | 429.6 | W |  |  | 保証値では無いことをご了承願います。
２）計算の熱量は、盤から屋外に放出される熱量をヒーターで補う量の計算値です。
<スペースヒーター必要台数> | [5 empty] | 盤内部の熱容量が大きい時、ヒータ容量に余裕が無いと
| スペースヒーター容量 | 必要台数(台) |  | 安全率を1として計算 |  | 内部の温度上昇に時間がかかる場合もあります。
| 30W | 15 | 台 |  |  | 充分な安全率を持って選定して下さい。
| 50W | 9 | 台 |  |  | ３）盤内のヒーターは、過電流・過昇防止装置と組合わせてご使用ください。
| 100W | 5 | 台 |  |  | ４）ヒータ容量が過剰に大きいと、過昇防止装置と組合わせた場合でも
| 200W | 3 | 台 |  |  | 温度のオーバーシュートが大きくなる場合もありますので、
| ※当計算はあくまで容量算出の目安であり、当計算結果を基にヒーターを選定しても、 |  |  |  |  | ヒータ容量とともにヒータと上部空間の機器の適切な配置を検討して下さい
完全に結露を防止できるという事ではございませんので、その点はご留意のほど願います。
枠内に条件を入力してください。
ΔT = ti - tu [℃]
Ph = ΔT (U×S) ×α [W]
(U：熱通過率、S：盤の表面積、α：安全率）
PH = Ph - Pi [W]
Note on C10: 鋼板の場合は 5.5W/(㎡･K) プラスチックの場合は 3.5W/(㎡･K)

## 変更歴
計算シート
Ver. | 変更日 | 変更内容
1 | 2021.3.05 | 初版
2 | 2022.1.07 | 安全率αを用いた計算方法の見直し