## 換気計算シート
<盤設置条件>
| 盤の設置形式(A～H) |  |  | A | タイプ
盤寸法
| W（巾） |  |  | 1400 | mm
| H（高さ） |  |  | 2100 | mm
| D（奥行） |  |  | 800 | mm
| 盤の有効放熱表面積 S |  |  | 10.36 | ㎡
| 内部発熱量 QC |  |  | 600 | W
| 日射による受熱量（筐体部） QS ※1 |  |  | 0 | W
| 日射による受熱量（窓枠から） QW※1 |  |  | 0 | W
| 総発熱量 QA = Q + QS+ QW |  |  | 600 | W
| 盤壁面からの放熱量QB |  |  | 518 | W
| 盤内天井付近の空気温度 tt |  |  | 50 | ℃
| 周囲温度 t0 |  |  | 30 | ℃ | （外気温度)
| 盤内部空気の平均値 ti = (tt+t0)/2 |  |  | 40 | ℃ | （許容温度）
| 給気口から排気口までの高さの差 |  |  | 1.5 | m
| 安全率 |  |  | 1.5 | -
| フードの風量係数 x |  |  | 1 | - | （フード無）
| 熱貫通率 Ｕ |  |  | 5 | W/(㎡･K)
| 比熱 Cp |  |  | 1.018 | kＪ/kg・K | (1気圧 30℃ 60%RH条件下) |  |  | 〇盤の表面積S（ｍ2）
| 空気密度 ρE |  |  | 1.154 | kg/ｍ3 | (1気圧 30℃ 60%RH条件下) |  | A | 単独（自立）盤、周囲はフリー | S=2×H×（W＋D）＋W×D
| ※1. 日射による影響はお客様で計算いただくか、0Wとして充分な安全率を掛けて計算ください。(屋内盤の場合は0Wです。) | [6 empty] | B | 単独（自立）盤、背面に壁 | S=W×（H＋D）＋2×D×H
[8 empty] | C | 連結盤の端部盤、周囲はフリー | S=D×（H＋W)＋2×W×H
<換気計算> | [7 empty] | D | 連結盤の端部盤、背面に壁 | S=H×（W＋D)＋W×D
① | 【換気を行わない(ギャラリー、ファンを用いない)場合の盤の推定温度】 | [6 empty] | E | 連結盤の中間盤 | S=2×W×H＋W×D
| ギャラリー、ファン(換気扇)等による換気を行わななかった場合、盤内部の温度Tは(1)式により計算することが出来ます。 | [6 empty] | F | 連結盤の中間盤、背面に壁 | S=W×（H＋D）
[8 empty] | G | 底面にキャスター付等 | S=2×H×W＋2×H×D＋2×W×D
[8 empty] | H | 壁掛盤 | S=H×W＋2×H×D＋2×W×D
【注記】
１）先の計算は、社内の簡易P-Q試験装置を用いた計測を
| (1)式からTの値を計算すると | [6 empty] | もとに算出した場合の目安となる推定の数値です。
| 熱対策なしの推定盤内温度（℃） |  |  | 41.583 | ℃ |  |  | ２）計算値及び選定された結果は、あくまで目安であり、
保証値で無いことをご了承願います。
② | 【必要換気放熱量について】
換気により必要な放熱量は総発熱量QAより"盤壁面からの放熱量QB"を引いた値なので、必要換気熱量Qは
| 必要換気熱量 Q = (総発熱量 ×安全率1.5) - 盤壁面からの放熱量 |  |  | 382 | W
となります。
この必要放熱量を補うための必要なギャラリーの数を③【自然換気を行った場合】と④【強制換気を行った場合の換気計算】で算出します。
③ | 【自然換気を行った(ファンを用いない)場合の換気計算】
ファンを用いず、ギャラリーのみで換気を行った場合の必要台数を算出します。
自然換気放熱量QVは(2)式により計算することができます。(αxAx：実効換気口面積<社内測定データより>)
(2)式より算出した自然換気による放熱量と必要となるギャラリーの組数(台数)を次頁の"②自然換気を行った場合"に示します。
④ | 【強制換気を行った(ファンを用いた)場合の換気計算】
吸気側にギャラリーを、排気用にファン付きのギャラリーを用いた場合の放熱量を算出します。
強制換気による換気熱量QKを計算することが出来ます。
なお、(3)式でのWK(㎥/min)は換気風量を示し、社内測定データより算出しています。
(3)式より算出した必要となるギャラリーの組数(台数)を次頁の"③強制換気を行った場合"に示します。
⑤ | 【換気計算結果】
| 給気側＆排気側 ともに同じギャラリーを 設置の場合 | ②自然換気を行った場合 |  | ③強制換気を行った場合
|  | 自然換気 放熱量 ＱV | 必要台数 | 強制換気 放熱量 QK |  | 必要台数
|  | (1組当たり) |  | (1組当たり)
|  | W | 組(個) | W |  | 組(個)
|  |  |  | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz
|  | 安全率1.5 | 安全率1.5 | 安全率1.5 | 安全率1.5 | 安全率1.5 | 安全率1.5
| GTS-12W | 54.7287 | 7組(14個) | 211.459 | 242.7862 | 2組(4個) | 2組(4個)
| GTS-12W-H | 55.1841 | 7組(14個) | 144.8885 | 164.4681 | 3組(6個) | 3組(6個)
| GTS-12W-ST | 50.3122 | 8組(16個) | 129.2249 | 146.8465 | 3組(6個) | 3組(6個)
| GTS-15W | 70.2322 | 6組(12個)
| GTS-15W-H | 67.3637 | 6組(12個)
| GTS-15W-ST | 59.851 | 7組(14個)
| GTS-20W | 102.5595 | 4組(8個) | 413.1282 | 487.5304 | 1組(2個) | 1組(2個)
| GTS-20W-H | 83.9144 | 5組(10個) | 385.7168 | 432.7077 | 1組(2個) | 1組(2個)
| GTS-20W-ST | 73.1462 | 6組(12個) | 328.9362 | 368.0952 | 2組(4個) | 2組(4個)
| GTS-30W | 108.9111 | 4組(8個)
| GTS-30W-H | 108.2509 | 4組(8個)
| GTS-30W-ST | 93.9996 | 5組(10個)
| GTS-45W | 138.1423 | 3組(6個) | 736.1905 | 789.0552 | 1組(2個) | 1組(2個)
| GTS-45W-H | 135.5015 | 3組(6個) | 720.5268 | 771.4336 | 1組(2個) | 1組(2個)
| GTS-45W-ST | 114.1928 | 4組(8個) | 544.311 | 585.428 | 1組(2個) | 1組(2個)
| GTRE-20B | 61.8544 | 7組(14個) | 293.693 | 319.1464 | 2組(4個) | 2組(4個)
| GTRE-20B-H | 63.6757 | 6組(12個) | 248.6601 | 272.1555 | 2組(4個) | 2組(4個)
| GTRE-20S-ST | 57.1419 | 7組(14個) | 289.7771 | 317.1884 | 2組(4個) | 2組(4個)
| GTRE-45B | 132.4053 | 3組(6個) | 612.8394 | 677.4519 | 1組(2個) | 1組(2個)
| GTRE-45B-H | 141.9897 | 3組(6個) | 628.503 | 693.1155 | 1組(2個) | 1組(2個)
| GTRE-45S-ST | 118.2678 | 4組(8個) | 491.4463 | 542.3531 | 1組(2個) | 1組(2個)
| G2-2015BF | 56.3451 | 7組(14個)
| G2-15BF | 40.91 | 10組(20個)
| G2-20BF | 57.3013 | 7組(14個)
| G2-30BF | 92.5426 | 5組(10個)
| G2-45BF | 140.214 | 3組(6個)
他の品種も同様に算出できるよう、社内評価中です。逐次、更新して追加予定です。
【注記】
※1.吸気側にギャラリー、排気側に換気ファン付きの同種ギャラリーを想定しています。
※2.必要組数『２』は、給気側も排気側も２個使いという意味です。
枠内に条件を入力してください。
T + t0 [℃] …(1)
T = 𝑄_𝐴/(𝑈×𝑆) + t0 [℃] …(1)
Q [W] …(2)
Qv=𝐶_𝑝×ρ𝐸×α_𝑥 𝐴_𝑥× √((2×𝑔×ℎ×(𝑡𝑖−𝑡0))/(273.15+𝑡_𝑖 )) ×(𝑡_𝑡−t0)×1000 [W] …(2)
QK = [W] …(3)
QK = (𝐶_𝑝×𝜌𝐸×(𝑡𝑖−𝑡0)×𝑥)/0.06 ×𝑊_𝐾 [W] …(3)
Note on F18: 例として、 安全率50%としたい場合は1.5 安全率30%としたい場合は1.3 など、お客様の使用状況に応じてご入力ください。 (日射による影響が不明の場合は充分な安全率を 掛けてください。)
Note on F20: 鋼板の場合は 5.5W/(㎡･K) プラスチックの場合は 3.5W/(㎡･K)
Note on E64: 【注記参照】
Note on H64: 【注記参照】

## 変更履歴
計算シート
Ver. | 変更日 | 変更内容
1 | 2021.3.16 | 初版
1.1 | 2021.6.25 | 誤記修正
1.2 | 2023.2.21 | 誤記修正
1.3 | 2023.9.7 | 誤記修正
1.4 | 2024.12.10 | 一部文言削除